蒲江县中医医院
污水在线监测设备全维保服务市场调查的公告

为切实贯彻执行国家和省卫健委关于医药采购管理工作的文件精神，加强医院对设施设备的管理，促进医院廉政建设，防范廉政风险，遏制和杜绝医药购销环节中的不正之风，根据相关法律法规及医院“三重一大”的文件精神，决定将污水在线监测设备维保服务进行市场调查；本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合条件的企业参加。

一、项目名称： 蒲江县中医医院污水站在线监测设备全维保服务市场调查。

二、项目地点：蒲江县鹤山街道飞虎路159号。

三、项目范围：

- （一）污水站在线监测设施（含COD在线监测试剂、化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪、污染源在线自动监控数据采集传输仪、超声波明渠污水流量计【包含配件】、余氯在线分析仪、温度计、自动水质采样器、PH值分析仪、稳压器【UPS电源】）等设备（清单详见附件）的污水在线监测全维保服务市场调查。

四、投标人合格条件：

（一）具有独立法人资格，能独立承担相应的法律责任；有能力完成本项目要求的服务；

（二）参与企业须具有完成以上服务所必需的专业技术能力；

五、全维保服务市场调查文件必须包含以下内容：

1、全维保报价含维保期间维护费用及其更换配件等费用；

2、维保服务方案及承诺；

3、提供业绩证明材料；

4、企业法人营业执照副本、法人委托书原件、个人有效证件原件及复印件均加盖投标单位公章；

5、资质证书：

建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、四川省环境污染防治工程等级确认证书、四川省环境保护产业协会污染治理设施运行服务能力评价证书、企业信用等级证书、质量和环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、服务认证证书。

六、全维保要求：

（一）化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪

随时处于正常工作状态（COD≤250），各种显示均在正常范围，若出现偏差应及时查找原因，直至调整到正常范围，能随时接受主管部门监督检查和校对；随时提供备用机主要部件如主板、显示器、光检一套，常年备用在在线监测室，并符合《污染源自动监控设施运行管理办法》要求。

- 污染源在线自动监控数据采集传输仪

- 随时处于正常工作状态，各种显示均正常，保证能随时上传真实有效数据，并接受主管部门监督检查；

（三）流量计能与“化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪”、“污染源在线自动监控数据采集传输仪”有效连接，并匹配使用，真实显示、上传数据；

（四）余氯在线分析仪

随时处于正常工作状态，定期对探头进行清洗，各种显示均正常，保证能随时上传真实有效数据，并接受主管部门监督检查；

（五）加强管理，维保人员在交通途中出现的任何安全事故均由中标单位负责；

（六）维保中必须保证医院财产安全，造成的损失由中标单位负责赔偿；

（七）按要求免费配合环境监测部门做好流量比对等工作，负责设备运行服务，提供自动监控数据并稳定上传、监控设施的通讯上传、日常维护、保养、过障维护和设施校验，自动监控设施软件正常升级维护，自动监控设施运行档案建设，按照相关规定报送统计报表，接受环保部门监督检查和考核等，免费提供试剂配方；

（八）接到维修电话或检修通知后1小时内响应并及时派人检查维修，24小时恢复设备正常运行；若在协议时间内不能恢复以上设备的正常运行，需提供备用设备，保证日常工作的正常开展。

（九）技术服务指标

按系统及各设备操作规范进行自动监控设施运维、操作、维护等。

保证实现考核目标:按照当地环保部门要求。

远程监控诊断服务(1次/日)，检查数据传输系统是否正常，发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

定期巡检服务(1次/月)，巡检内容:1、检查设备及辅助设备运行状态、主要技数参数判断是否正常;2、检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅:3  检查站房电路、通讯系统是否正常;4、对于用电极法测量的设备，检查标液和电极填充液，进行电极清洗;5、对于使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求;6、检查设备标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加;7、检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致;8、对于没有自动调零、校正功能的设备进行手动调零、校正9、收集设备运行产生的废液，进行妥善处理；10、站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环节；

定期维护服务(1次/月)，维护内容:1、清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；2、清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元:3、检查各类设备转换系统曲线是否适用，必要时进行修正;4、对数据存储、控制系统运行状态进行检查  5、在现场进行一次实际样品和质控样检验，检验结果应符合验收规范指标:6 检查设备接地情况、站房防雷措施。

定期维护服务(1次/季)，维护内容:1、检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换;2、检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作正常必要时进天更换；3、检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；4、进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移实验，实验结果符合验收规范指标； 5、设备校正，在现场进行实际样品和质控样检验，检验结果符合验收规范指标;6、检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失。

整体维护(1次/年)，维护内容;1、整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的，需事先报环保部门批准;2、配合环保部门，接受有资质的检测机构进行抽检及校验。

设备故障维护服务，1、设备发生故障或接到故障通知，1小时内响应，24小时内赶到现场进行处理，2、对于不易诊断和维护的设备故障，如72小时内无法排除，应及时上报环保部门备案;3、设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对实验，其结果符合验收规范指标。

提交相关技术档案:1、按当地环保部门要求，按时提交所需数据、周报、月报等报告文件;2、设备校准、零点和量程漂移、重复性、实际样品比对、质控样试验的例行记录;3、设备运行报告、定期巡检、维护保养记录;4、设备维护、易耗品的定期更换记录;5、检测机构的检定或检验记录。

其他服务:1、持续提供零星备件供应;2、持续提供设备扩容服务;3、免费提供软件升级服务。

（十）特殊情况应随叫随到，解决实际问题。

七、现场踏勘：

（一）自行组织踏勘或联系医院总务科  联系人：李老师，联系电话：13568986118。

（二）现场踏勘报名后视为同意参加本次市场调查，否则不予受理其相关事宜。

八、市场调查资料受理地点：资料文件密封并在封面注明参与项目的名称，同时在密封处加盖骑缝章交医院总务科（另交：加盖投标单位公章的企业营业执照、法人委托书原件、资质证书、个人有效证件原件及复印件等资料，医院总务科现场预审）。

九、市场调查资料受理截止时间：2023年 4月 3日下午17：00

十、市场调查问询时间：另行通知。

十一、市场调查问询地点：蒲江县中医医院行政3楼会议室(法人或授权委托人参加开标人员必须具有一定的专业表达能力和书写能力)

十二、如有疑问请联系医院监审小组  联系电话：88554946

附件：设备清单

- 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪

- 污染源在线自动监控数据采集传输仪

- 超声波明渠污水流量计

- 余氯在线分析仪

- 温度计

- 自动水质采样器

- PH值分析仪