蒲江县中医医院

电梯维护保养服务

采购项目（第2次）
项目编号：PJZY-2025-020
采 购 人：蒲江县中医医院

2025年9月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院电梯维护保养服务（第2次）进行院内公开询价采购，现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2025-020
二、项目名称：蒲江县中医医院电梯维护保养服务采购项目（第2次）。

三、项目简介：本项目共1个包。采购内容为电梯维护保养服务。（具体详见“第五章”）

四、本项目最高限价：最高限价20750元/年，超过最高限价的报价无效。（实质性要求）

第二章 投标报名时间及方式

一、2025年09月16日至2025年09月18日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

1.完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

2.需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）
3.法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

4.介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

5.以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+投标项目名称”的文件名发送指定邮箱。

6.以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 开标时间、地点和评标时间、地点

一、投标时间：2025年09月23日10时00分-2025年09月23日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2025年09月23日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2025年09月23日11时00分，(北京时间)蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：投标申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标申请文件概不接受。本次招标不接受邮寄的投标申请文件。

投标文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:(提供承诺函，格式自拟)

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

二、提供投标人有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、维修类）A级资质证书复印件加盖公章。
三、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

四、本项目不接受联合体投标。
五、本章所需提供证明材料如下：

1.投标人的承诺函。（原件）

2.响应函。（原件）

3.报价一览表。（见附件2）

4.法定代表人/负责人的授权书。（非法人/负责人投标适用，原件）

5.法人/负责人身份证复印件。
6.授权代表身份证复印件。（非法人/负责人投标适用）

7.营业执照、税务登记证及组织机构代码证，对于已完成“三证合一”（或多证合一）的，提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。

8.本章中涉及到的资格证明材料。

9.投标人认为需要提供的文件和资料。

第五章 采购项目要求
一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目清单：

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	质量 / 技术要求 
	预算总价（元/年）
	备注

	1
	惠州富士 TBJ-JXW 型（5/5 层/站）电梯维保
	台
	2
	符合国家电梯维保标准及合同约定服务内容 
	20750.00
	

	2
	惠州富士 TBJ-JXW 型（6/6 层/站）
	台
	3
	
	
	


服务要求

1.维保要求：成交供应商必须按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5002-2017）》、《四川省电梯维护保养守则》、《成都市电梯安全监督管理办法》等法规、规则进行全面维护保养。

1.1 根据国家、行业有关规定和规范以及采购人安全生产工作要求，建立健全电梯管理制度，并认真执行。

1.2 成交供应商在签订合同之前，必须对本项目全部电梯进行交接验收，所产生费用由中标供应商承担。

1.3 成交供应商按要求定期（至少每 15 日进行一次维护保养）对所有电梯进行维保并做好记录，包括对所有电梯机房进行一次巡检并做好记录；配合采购人建立电梯安全管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料、培训教育资料及其他相关资料等。 

1.4 成交供应商须在本次采购涉及办公场所，提供全年 365 天 24 小时的日常和紧急维修服务。

1.5 成交供应商须在接到采购人保修电话后，30分钟内到现场组织抢修。 

1.6 采购人对维保人员进行监督考核，经采购人考核，不合格的维保人员，成交供应商应第一时间无条件进行更换调配。

1.7 成交供应商必须设立 24 小时值班电话，保证接到故障通知后，及时予以排除，确保电梯的完好和正常运行。成交供应商必须对重大和应急事件迅速回应，规范实施检修（救援）。如遇困人情况必须在 20分钟内到达现场解救出被困人员；一般故障应在 8 小时内处理完成，重大故障应在 24 小时内处理完成，若不能完成，需向采购人说明情况并承诺3天内恢复电梯的正常使用。如成交供应商对上述情况不能按约定有效处理，给本项目造成其他损失的，成交供应商应无条件予以赔偿并承担全部责任。 

1.8 成交供应商协助采购人编制电梯突发事件和安全事故应急处置预案。 

1.9 成交供应商服从采购人相关日常工作安排，主动配合采购人做好设备的安全运行管理，并提供技术支持。

1.10 成交供应商保证电梯按期通过年检并取得合格证书（积极配合采购人通过年检，负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作），电梯年检费用不包括在本次报价中。 

1.11 在维护保养过程中，如遇国家或地方法规发生变化，应严格执行新规定要求，并承担执行新规要求而产生的所有费用。如不执行，采购人可单方面终止合同。 

2、质量要求：满足国家及行业现行相关的规范、验收标准以及《电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5002-2017）》、《四川省电梯维护保养守则》等法规、规定要求。

2.1 根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯的安装、改造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应许可的单位进行。在涉及本项目电梯维修时，供应商应按照《中华人民共和国特种设备安全法》要求实施维修。 

2.2 成交供应商应接受采购人的监督考评，确保服务到位。如采购人认为维保服务未能完全按照约定完成的，成交供应商应当立即整改；若整改后仍不能符合采购人要求时，采购人有权聘请第三方进行整改，其相关整改费用，采购人有权从应付供应商的服务报酬中直接扣减。 

2.3 成交供应商应为本次采购涉及的所有电梯提供限速器校验服务并确保通过特检院的合格认证（校验费用由供应商承担）。 

2.4 成交供应商每年应为采购人至少提供 2 次培训和 1 次电梯安全事故应急救援演练。 

3、维保频次及内容

3.1 半月维护保养项目（内容）和要求 表 A-1

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁、安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑、转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁、防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全、油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


3.2 季度维护保养项目（内容）和要求 表 A-2

	序号 
	维护保养项目（内容） 
	维护保养基本要求 

	1
	减速机润滑油 
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 

	2
	制动衬 
	清洁，磨损量不超过制造单位要求 

	3
	编码器 
	工作正常 

	4
	选层器动静触点 
	清洁，无烧蚀 

	5
	曳引轮槽、悬挂装置 
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳 
	清洁，无严重油腻 

	7
	靴衬、滚轮 
	清洁，磨损量不超过制造单位要求 

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置 
	工作正常 

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 
	按照制造单位要求进行清洁、调整 

	10
	层门门导靴 
	磨损量不超过制造单位要求 

	11
	消防开关 
	工作正常，功能有效 

	12
	耗能缓冲器 
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置 
	工作正常 


3.3 半年维护保养项目（内容）和要求 表 A-3

	序号 
	维护保养项目（内容） 
	维护保养基本要求 

	1
	电动机与减速机联轴器 
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 

	2
	驱动轮、导向轮轴承部 
	无异常声响，无振动，润滑良好 

	3
	曳引轮槽 
	磨损量不超过制造单位要求 

	4
	制动器动作状态监测装置 
	工作正常，制动器动作可靠 

	5
	控制柜内各接线端子 
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 

	6
	控制柜各仪表 
	显示正常 

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 
	无异常声响，无振动，润滑良好 

	8
	悬挂装置、补偿绳 
	磨损量、断丝数不超过要求 

	9
	绳头组合 
	螺母无松动 

	10
	限速器钢丝绳 
	磨损量、断丝数不超过要求 

	11
	层门、轿门门扇 
	门扇各相关间隙符合标准值 

	12
	轿门开门限制装置 
	工作正常 

	13
	对重缓冲距离 
	符合标准值 

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重结合处 
	固定，无松动 

	15
	上、下极限开关 
	工作正常 


3.4 年度维护保养项目（内容）和要求 表 A-4

	序号 
	维护保养项目（内容）和要求 
	维护保养基本要求 

	1
	减速机润滑油 
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 

	2
	控制柜接触器、继电器触点 
	接触良好 

	3
	制动器铁芯（柱塞） 
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 

	4
	制动器制动能力 
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 

	5
	导电回路绝缘性能测试 
	符合标准 

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过 15年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校验：对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） 
	工作正常 

	7
	上行超速保护装置动作试验 
	工作正常 

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验 
	工作正常 

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 
	紧固 

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架 
	固定，无松动 

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨 
	清洁，压板牢固 

	12
	随行电缆 
	无损伤 

	13
	层门装置和地坎 
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 

	14
	轿厢称重装置 
	准确有效 

	15
	安全钳钳座 
	固定，无松动 

	16
	轿底各安装螺栓 
	紧固 

	17
	缓冲器 
	固定，无松动 


4、其他要求 

4.1成交供应商应向采购人提出合理化建议并向采购人报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求,零部件、设备损坏应按照“应修尽修”的原则，以修为主。确实需要更换的部件，成交供应商应提供详细的检查报告和情况说明。成交供应商提供的零部件质保期为从安装验收合格后12个月。 

4.2若双方因部件维修和部件更换意见产生分歧的，由成交供应商聘请特检院专家尽快出具鉴定意见，双方根据特检院检测结果意见执行。聘请特检院机构费用由意见未被采纳方承担。

4.3成交供应商对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好，对因更换机电器件、零部件等原件材料的质量问题给采购人造成人员及设备损失承担全部责任，保证电梯运行安全可靠。成交供应商应常备关键配件在现场，非电子元件的更换时间不得超过8个小时以上,其它零配件更换时间不能超过12小时，高峰期不能停梯。至少保证1台电梯运行，且被停用的电梯其停梯时间不超过3天，特殊情况除外，若停梯超过规定时间及数量按考核扣分。 

4.4成交供应商派往本项目的工作人员均系供应商的正式员工，且该员工具备实施本项目的相应资质（拟派技术负责人须具备特种设备作业人员证(电梯维修或修理的资格证明材料）。在维保和作业过程中，成交供应商应当配备法律法规规定的安全防护措施，设置安全警示标志和警示措施，在维保、作业等过程中发生的包括采购人和成交供应商双方及第三方在内的人身损害、财产损害，或者因成交供应商未尽职履行安全维保义务导致的安全事故，均由成交供应商承担全部赔偿责任。成交供应商应按时按量对电梯进行维护保养作业并对电梯动态监管，保证电梯正常安全运行。事件及事故发生后成交供应商应立即消除隐患，积极主动承担责任。

4.5因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，成交供应商还应当承担复验费用，并直至检测合格为止，由此给采购人造成的一切损失，均由成交供应商承担。

4.6 成交供应商有义务协助采购人要求原维保单位将遗留问题处理完毕，前一家维保单位按清单完成整改后供应商应及时接手。相关费用由责任方承担。

成交供应商不能在移交完成接手后再提出此项维修费用由原维保单位承担，接手后电梯出现故障按合同约定承担费用，若未按时或按要求提出问题视为设备全部正常已接手。成交供应商的维保合同到期时应将安全、无故障、缺陷的设备移交给下一合同段的维保单位。 

5、其他相关费用： 

5.1 用于本项目更换的单个零部件材料费用在500元及以内的，由成交供应商承担，投标文件要提供零部件清单，单个零部件材料费用超过500元的由采购人另行支付（支付的费用为成交供应商的进货价加税点的合计金额，成交供应商须提供进货发票作为凭证资料），更换涉及的人工费、配送费等其他费用由成交供应商自行承担。 

5.2 成交供应商必须在投标文件中提供用于本项目更换的零部件清单及含税单价，所报单价应包含招标文件关于结算的各项要求。

5.3  高于500元的零部件参考表（成交供应商需在响应文件提供详细清单和价格明细，包含但不限于此表已列零部件）

	A、电器部分：

	序号
	名称
	型号及规格
	品牌/产地
	单价

	1
	VVVF变频器
	
	
	

	2
	32位微电控制系统
	
	
	

	3
	主接触器
	
	
	

	4
	辅助接触器
	
	
	

	5
	接触器
	
	
	

	6
	抱闸维护接触器
	
	
	

	7
	开门继电器
	
	
	

	8
	关门继电器
	
	
	

	9
	安全回路继电器
	
	
	

	10
	厅门锁继电器
	
	
	

	11
	相序保护继电器
	
	
	

	12
	旋转编码器
	
	
	

	13
	光幕
	
	
	

	14
	控制柜
	
	
	

	15
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	B、机械部分：

	序号
	名称
	型号及规格
	品牌/产地
	单价

	1
	永磁同步无齿轮曳引机
	
	
	

	2
	开门机 
	
	
	

	3
	钢丝绳
	
	
	

	4
	限速器
	
	
	

	5
	安全钳
	
	
	

	6
	主、副导轨
	
	
	

	7
	主导靴 
	
	
	

	8
	缓冲器
	
	
	

	9
	门锁
	
	
	

	10
	上行超速保护装置
	
	
	

	11
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.考核标准和方法： 

6.1 维护保养期内采购人将对成交供应商的履约情况进行考核，考核合格后支付资金。

6.2 考核标准表

	序号 
	考核内容 
	考核分值 
	考核标准 
	得分情况 

	1
	季度工作计划提交 
	未提交扣1分 
	每季度的第一周内提交
	

	2
	维保人员签到 
	未签到每次扣1分 
	到场和离场时均应签到
	

	3
	急修(困人)到场时间（电话通知后约定急修时间内到达现场）
	迟到5分钟内扣1分10分钟内最多扣5 分，10分钟以上最多扣10分 
	以甲方通知记录时间为准（若双方有争议以电信局打印的帐单时间为准）
	

	4
	召修到场时间

（电话、书面通知后约定召修时间内到达现场） 
	迟到10分钟内扣1 分，依次递加，30 分钟以上则扣5分 
	以甲方通知记录时间为准（若双方有争议以电信局打印的帐单时间为准）
	 

	5
	维保标准达标情况 
	每项不达标扣1分， 每月检查项目不低于10 项 
	由甲方电梯管理专业人员、责任人按照合同约定的标准进行检查。可以在每个季度的沟通会上明示下个季度检查项目 
	 

	6
	工作例会 
	未参会一次扣1分 
	定期组织、参与电梯维保月度和季度工作会议；及时参与甲方组织的临时会议。
	 

	7
	客户投诉 
	每投诉一次扣2分 
	因乙方维保原因造成的有效投诉。 
	 

	8
	设置维保警示标

识 
	每发现一次扣2分 
	维保作业时设立警示标示或采取安

全防护措施。
	 

	9
	维保工作人员 
	每发现一次扣1分 
	着工装，戴工牌；维保时穿戴防护鞋手套等；言行、礼仪符合甲方管理规范。
	、

 

	10
	其他 
	参照违约整改通知书
	维保时穿戴防护鞋、手套等； 
	 

	考核：

1.本考核表满分为 100 分，90 分以上（含 90 分）为合格,90 分以下，每分扣 50 元。 

2.低于 80 分另扣除该次支付维保服务费的50%。 


二、商务要求(实质性要求)

1.服务期限：3年（一签三年），自合同签订之日起计算。合同期每满 1 年，采购人对成供应商服务及时性、服务质量等进行考核，考核合格则继续履行服务合同；不合格采购人有权单方面终止合同且不承担违约责任。

2.服务地点：蒲江县中医医院。

3.工作完成时限：例行保养按双方制定的工作计划表执行；故障处理按技术要求中的时限标准执行。

4.付款方式及条件：

4.1 合同价款（维保作业服务费）支付采取银行转账方式。按半年考核，每半年支付一次。每次付款前，成交供应商应提供正式票据和考核结果，否则采购人有权拒绝付款，由此造成的损失由成交供应商自行承担。 

4.2  每半年采购人考核完成后，考核情况将作为向成交供应商支付服务费的判断依据之一。

4.3 采购人有权每半年或每年聘请特检院对成交供应商的维保质量进行权威检测。检测合格，检测费用由采购人承担；检测不合格，检测费用由成交供应商承担。

5.违约责任 

5.1合同期内，若服务态度、及时性不能满足采购人需求，采购人有权单方面终止合同且不承担违约责任。

5.2合同期内，成交供应商不得转包或委托第三方承担本合同范围内的维护保养及维修工作；成交供应商自行准备必要的维修工具及备品备件；成交供应商维保人员需严格遵守采购人管理制度及作息时间安排。

6.质量保证及售后服务

6.1质量保证期：维保期间由成交供应商免费提供相关的运维技术支持服务及零配件更换服务。

6.2售后服务内容

6.2.1成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

6.2.2用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在半小时内采取相应响应措施；无法在半小时内解决的，应在2小时内派出专业人员进行技术支持。

6.2.3成交供应商维保技术人员在接收到采购人工作指令后，应立即达到现场。如果缺席一次扣相应维保费，造成不良后果的一切责任由成交供应商承担，采购人有权无条件解除合同。
7.乙方需提供完整的实施方案，包括但不限于：

7.1维保服务实施方案（含详细的保养计划、人员配置、作业流程等）；

7.2应急故障处理方案（含应急响应机制、故障处理流程、备用人员安排等）；

7.3服务保障方案（含备件储备计划、质量保障措施、客户投诉处理机制等）；

7.4履约能力证明材料（含类似项目业绩、团队资质、设备及备件储备情况等）。

8.其它

在服务期内，因不可抗力因素，包含但不限于因国家政策、法律法规、地方国家政策或上级主管部门政策要求医院发生资源整合、营业地变动，采购人有权终止合同且不承担法律责任。

三、报价须知

（一）本项目报价方式为综合包干价，包括但不限于服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，投标人在报价中应自行考虑。
（二）投标人报价不得超过询价文件给出的最高限价，超过最高限价的报价无效。
四、其它要求

4.1 其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

4.3合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
五、验收标准

供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为投标申请文件无效。

第六章 投标须知(实质性要求)

一、报价要求

1.报价一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

2.报价一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因投标方未考虑周全或对谈判采购书的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。
二、投标申请文件制作（附件3）

投标申请文件(一正一副)装订成册(盖公章)。并在其封面上清楚地标明投标申请文件、采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标申请文件为准。文件中加盖公章/电子公章均可。
三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目编号、项目名称、投标人名称、年月日，共2个封包。

封包1：报价一览表(附件2)。

封包2：投标申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求
1.资格和符合性审查

资格审查和符合性审查标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

7.投标人需提供公司《营业执照》复印件等有效资质材料。(盖公章)；提供投标人有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、维修类）A级资质证书复印件加盖公章。
8.本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

9.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异；
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，询价申请文件作否决处理。


评标方法：采用最低评标法。

五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六合同签定

公示期满无异议后，中标通知书发出之日起30日内，成交供应商到采购人归口科室签定合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

1.若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
2.如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

附件1：蒲江县中医医院院内采购报名表

附件2：报价一览表.docx

附件3：投标申请文件格式.docx

2025年9月15日

