蒲江县中医医院

七氟丙烷药剂充装及消防器材询价采购项目

项目编号：PJZY-2026-008

采 购 人：蒲江县中医医院
2026年7月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院七氟丙烷药剂充装及消防器材进行院内公开询价采购，拟确定1名成交供应商。现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2026-008

二、项目名称：蒲江县中医医院七氟丙烷药剂充装及消防器材询价采购项目。

三、项目简介：本项目为蒲江县中医医院七氟丙烷药剂充装及消防器材采购，本项目共设1个包。（具体详见“第五章”）

四、本项目预算金额及最高限价：预算金额：3.5万元，最高限价：3.5万元， 超过最高限价的报价无效。具体详见“第五章”（实质性要求）

第二章 询价报名时间及方式

一、2026年7月14日至2026年7月16日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

（一）完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

（二）需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）

（三）法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

（四）介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

（五）以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+项目名称”的文件名发送指定邮箱。

（六）以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 投标、开标、评标时间、地点

一、投标时间：2026年7月21日10时00分-2026年7月21日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2026年7月21日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2026年7月21日11时00分(北京时间)，蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：询价申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的询价申请文件概不接受。本次招标不接受邮寄的询价申请文件。

询价申请文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、具备承担民事责任的能力。

二、拥有良好商业信誉、健全的财务会计制度，无经营异常记录。

三、具备履行本项目所需的专业设备、施工团队与技术服务能力。

四、依法缴纳税收及社会保障资金，记录良好。

五、近三年内，在经营活动中无重大违法违规记录。

六、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

七、满足法律、行政法规规定的其他相关条件。

八、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

九、本项目不接受联合体投标。

（以上第二条至第九条提交承诺函，格式自拟加盖公章）

十、本章所需提供证明材料如下：

（一）供应商的承诺函。（原件）

（二）响应函。（原件）

（三）报价一览表。（见附件2）

（四）法定代表人/负责人的授权书。（非法人/负责人投标适用，原件）

（五）法人/负责人身份证复印件。

（六）授权代表身份证复印件。（非法人/负责人投标适用）

（七）营业执照、税务登记证及组织机构代码证，对于已完成“三证合一”（或多证合一）的，提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。

（八）本章中涉及到的资格证明材料。

（九）供应商认为需要提供的文件和资料。

第五章 采购项目要求

一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	质量标准

	1
	消防水带
	25M/65 卡口
	根
	30
	符合国家现行消防产品标准

	2
	干粉灭火器
	4KG
	只
	30
	符合国家现行消防产品标准，带3C认证

	3
	消防锥桶
	标准款
	个
	20
	符合道路交通安全及消防应急标识标准

	4
	警示带
	50M/卷
	卷
	20
	消防应急专用，具备耐磨、防水特性

	5
	七氟丙烷气瓶充装
	90kg
	个
	2
	按标准充装七氟丙烷药剂

	6
	七氟丙烷气瓶充装
	70kg
	个
	2
	按标准充装七氟丙烷药剂

	7
	七氟丙烷气瓶充装
	25kg
	个
	2
	按标准充装七氟丙烷药剂


（二）产品技术资质要求

本项目所有作业严格遵循《建筑设计防火规范》《气瓶安全技术规程》《气体灭火系统施工及验收规范》《消防产品现场检查判定规则》等国家现行标准执行，服务范围包含6具不同规格七氟丙烷气瓶的全流程检测、充装、维保工作，以及通用消防器材的供货、更换、验收全流程服务。

（三）技术及服务内容要求

1.气瓶前期处置要求

（1）充装前必须使用专业设备回收瓶内残余七氟丙烷气体；余量过低、介质混杂的气瓶需彻底排空处理。

（2）完成余气清理后，对所有气瓶进行抽真空、内部清洁，彻底清除瓶内水汽、杂质，排查内壁锈蚀问题。

（3）逐具开展外观检查、压力检测、气密性试验、无损探伤检测，全面排查瓶体、阀门、密封件等部位安全隐患。

（4）严禁未清空余气、未抽真空直接叠加充装药剂。

（5）药剂充装标准

①按照气瓶额定规格及消防标准，分别完成药剂与增压氮气充装。

②充装完成后逐瓶复检压力、密封性，确保各项参数达标，安装完成后系统运行正常。

（6）配件检修与更换

对检测发现的瓶体锈蚀、阀门老化、密封失效、压力异常等存在安全缺陷的零部件，由供应商免费检修、更换，确保设备完好可用。
（7）标识与台账管理

①所有气瓶检测、充装合格后，逐具张贴消防合格标识。

②按“一瓶一档”原则，分规格建立完整设备台账，详细记录气瓶编号、规格、检测结果、充装量、作业时间等信息。

（8）资料提交要求

服务商须整理全套作业资料，验收时一并移交医院存档，资料包含：残余气体处理记录、抽真空记录、充装前后称重记录、压力检测记录、气瓶检测报告、充装合格证明、设备管理台账等，以备消防部门检查。

（9）安全作业要求

①按照采购人要求采用分区域、分批次施工，不得长时间停用消防设施，最大限度降低对医院正常工作的影响。

②作业人员遵守医院院内管理规定，文明施工，作业完毕及时清理现场。

2.通用消防器材采购服务要求

（1）产品质量标准：所有供应的消防器材须符合国家现行消防产品相关标准，具备3C认证（如需）、产品合格证、检测报告等完整资质文件，严禁提供假冒伪劣、过期、不合格产品。

（2）规格匹配要求：所供产品规格须完全响应采购需求明细要求，不得擅自更改规格、型号。

（3）供货与更换要求：供应商须负责将所有消防器材运送至蒲江县中医医院院内指定地点，完成对应老化器材的更换、安装、调试工作，确保器材可正常投入使用。

（4）资料提交要求：验收时须同步提交所有消防器材的产品合格证、3C 认证文件、检测报告、供货清单等全套合规资料，以备消防部门检查。

二、商务要求(实质性要求)

（一）交货期限：合同签订后15个工作日内，完成全部气瓶检测、充装、整改、现场清理及初步验收工作和全部通用消防器材送到指定地点。

（二）服务地点：蒲江县中医医院。

（三）质保期：自验收合格之日起12个月。

（四）验收要求

1.验收依据：国家消防及气瓶安全规范、本采购需求、响应文件、正式服务合同。

2.验收内容：气瓶外观、压力、气密性、充装量、合格标识、全套检测充装资料、设备台账、各类消防器材资质证件、规格、外观、性能、配套资料等。

3.验收标准：所有设备参数符合规范要求，资料齐全完整，现场整洁，一次性验收合格；验收不合格，供应商须在 3 个工作日内无条件整改，并承担全部整改费用。

（五）付款方式及条件：

本项目为总价包干，包含人工、运输、拆装、检测、药剂、配件、税费、资料制作等所有费用。全部服务完成且验收合格后，供应商提供正规合法增值税发票及全套验收资料，采购人审核无误后30日内以银行转账方式一次性付清全款。

（六）售后服务要求

1.质保期内，若出现气瓶泄漏、压力不足、药剂损耗等质量问题，供应商接到报修通知后30分钟内响应，4小时内到场开展应急处置，24小时内上门免费检修、补装、更换配件。

2.质保期内主动提供医院日常安全巡查及消防部门监督检查所需相关资料。

（七）违约责任 

1.若货物质量、药剂充装标准不符合要求，或使用假冒伪劣产品，影响消防设施正常使用，采购人有权解除合同，供应商需支付违约金1万元，并承担由此造成的全部经济损失。

2.供应商逾期完成作业的，按逾期中标金额每日2‰计收违约金；逾期达15日，采购人可解除合同，并追究相应违约责任。

3.服务期内，供应商不得单方面提前终止合同；若擅自解约，需按已结算金额的20%支付违约金，并赔偿采购人损失。

三、报价须知

（一）本项目报价方式为报一次性综合包干价。综合包干价，包括但不限于货物、服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。
（二）供应商报价不得超过询价文件给出的预算金额（最高限价），超过预算金额（最高限价）的报价无效。
四、其它要求

（一）其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

（二）合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为询价申请文件无效。

第六章 投标须知(实质性要求)

一、报价要求

（一）本项目报价方式综合包干价    元。综合包干价，含运输、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。
（二）开标一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

（三）开标一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因供应商未考虑周全或对询价文件的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。
二、询价申请文件制作（附件3）

询价申请文件(一正一副)装订成册(盖公章)。并在其封面上清楚地标明询价申请文件、采购项目名称、采购项目编号、包号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面询价申请文件为准。文件中加盖公章/电子公章均可。

三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号、供应商名称、年月日，共2个封包。

封包1：报价一览表(附件2)。

封包2：询价申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求

（一）资格和符合性审查标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	1、具备承担民事责任的能力。

2、拥有良好商业信誉、健全的财务会计制度，无经营异常记录。

3、具备履行本项目所需的专业设备、施工团队与技术服务能力。

4、依法缴纳税收及社会保障资金，记录良好。

5、近三年内，在经营活动中无重大违法违规记录。

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

7、满足法律、行政法规规定的其他相关条件。

8、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

9、本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异；
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，询价申请文件作否决处理。


（二）评标方法：最低评标价法。

五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六、合同签订

公示期满无异议后，中标通知书发出之日起30日内到采购人归口管理部门签订合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

（一）若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
（二）如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

1：蒲江县中医医院院内采购报名表

2：报价一览表.docx

3：询价申请文件格式.docx

2026年7月13日

